2019年建发公司物业项目电梯维保工程竞争性谈判文件

有关单位（竞标人）：

2019年建发公司物业项目电梯维保工程项目已获批准，工程所须资金来源是自筹，现已落实，现诚邀符合资质条件的单位参加本项目的竞争性谈判。

一、工程概况：

1、工程地点：苏州宿迁工业园区

2、工程概况：建发公司物业项目范围内电梯的日常巡查、维修、保养及年度检测。

二、进场施工单位应具备条件：

1.具有独立订立合同的能力。

2.企业未被处于责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破 产状态。

3.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大项目质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.企业资质类别和等级：取得电梯设备种类包含维修施工类别（设备类型需包含乘客电梯、载货电梯）C级及以上的《特种设备安装改造维修许可证》。

5. 项目负责人具有电梯特种作业操作证书，项目负责人及法定代表人授权委托的代理人必须是本单位人员，需提供2018年5月以来任意连续三个月社保证明（法定代表人参加开标会议无需提供社保证明）。

6.竞标时必须由企业法定代表人或法定代表人授权委托的代理人办理。

7.本项目拒绝苏州宿迁工业园区规划建设部门认定的不良信用投标人参与投标。

8.符合法律、法规规定的其他条件。

三、竞争性谈判时间和地点：

时间：2018年11月15日11时00分；地点：苏州宿迁工业园区建设工程交易中心开标一室【苏宿工业园区一站式服务中心(二楼)】。

四、定标原则：

1、本工程为固定总价合同，本工程最高限价为203770.00元，招标人不接受高于此限价的竞标报价，竞标人需考虑所有可能发生的情况，进行一次性报价，一旦商定后将不再变更总价（除非有业主指令和变更外），单价也不再调整。

2、定标原则：经评审的最低投标价法，若最低投标价未达到招标人预期，招标人将与最低投标价报价人进行单一谈判。

3、若最低竞标价格出现两家或多家单位相同时，则采取抽签的方式确定中标单位。

五、维保期限：12个月，暂定自2019年1月1日起-2019年12月31日止。

六、质量保修期：2个月。

七、质量标准：合格。

八、竞标文件组成（一份）：

1、竞标函

2、授权委托书或法人证明

3、报价明细表

4、营业执照、资质证书、项目负责人证书、项目负责人及法定代表人授权委托的代理人社保证明。

九、特别提醒：

1、谈判时授权委托人需携带法定代表人授权委托书及有效居民身份证明；法定代表人需携法人证明及有效居民身份证明。

谈判时未提供有效上述材料，招标人将拒绝接收其投标文件。

2、所有竞标材料（含竞标函、授权委托书、报价明细表、营业执照、资质证书、项目负责人证书、项目负责人及法定代表人授权委托的代理人社保证明）每页均需加盖竞价单位公章,密封后现场递交，否则视为废标。

3、逾期未到，视为自动放弃。

十、中标人需购买该项目相关保险，现场安全由中标人负责。

十一、履约保证金

签约前5日内将中标价5%的履约保证金转账提交至招标人指定账户（户名：宿迁市苏宿园区建设发展有限公司，账号：706666 1031 1201 3400 0016开户行：苏州银行苏宿园区支行）。联系电话:0527-80226090。维保期满，承包人凭移交材料，提供反开履约保证金收据，开户许可证至发包人办理退付手续，联系电话:0527-80226090。

十二、价款支付办法：

按自然季度付款，每季度进度款在自然季度结束后38日内付至应付价款的90%，维保期满且交接完成后38天内付至应付价款的100%。每次付款前，乙方需提供等额有效的增值税专用发票，否则，发包人有权暂缓付款至收到税票为止。

十三、联系方法：

联系人：王振宇  电话：0527-80226068

附件：

一、竞标函

二、授权委托书、法人证明

三、报价明细表

四、技术响应要求

五、合同主要条款

宿迁市苏宿园区建设发展有限公司                                                      2018年11月7日

一、竞标函

宿迁市苏宿园区建设发展有限公司：

1．我方已仔细研究了2019年建发公司物业项目电梯维保工程竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 （¥           元）的竞标总报价，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到         ，质量保修期：             ，维保期限:             ，项目负责人：           ，证书编号：             。

2．如我方中标：

（1）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（3）施工安全由我方负责。

3．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

竞 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年     月     日

二、授权委托书

本人       （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2019年建发公司物业项目电梯维保工程竞标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

竞标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                               （签字）

委托代理人居民身份证号码：

年       月       日

法定代表人身份证明

姓名：         性别：       年龄：       职务：

系                             （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

联系电话：

单位全称：                 （盖章）

日期：

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:2019年建发公司物业项目电梯维保工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 电梯量 | 金 额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 全费用单价 | 合价 |
| 一、园区公舍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5站式客、货梯 | 2019年度检测 | 次 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | 5站式客、货梯 | 维保期限19年1月1日至19年12月31日 | 月 | 12 | 4 |  |  |
| 3 | 4站式客梯 | 2019年度检测 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 4 | 4站式客梯 | 维保期限19年1月1日至19年12月31日 | 月 | 12 | 3 |  |  |
| 5 | 16站式客梯 | 2019年度检测 | 次 | 1 | 6 |  |  |
| 6 | 16站式客梯 | 维保期限19年1月1日至19年12月31日 | 月 | 12 | 6 |  |  |
| 二、梦家园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17站式客梯 | 2019年度检测 | 次 | 1 | 4 |  |  |
| 2 | 17站式客梯 | 维保期限19年1月1日至19年12月31日 | 月 | 12 | 4 |  |  |
| 3 | 19站式客梯 | 2019年度检测 | 次 | 1 | 10 |  |  |
| 4 | 19站式客梯 | 维保期限19年1月1日至19年12月31日 | 月 | 12 | 10 |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、本工程采用全费用报价方式，单位为元，币种为人民币。2、请投标单位对本清单中描述不准确的项目充分报价，投标报价需包含材料费、施工费、措施费、管理费利润及相关规费税金等所有相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、报价明细表

四、技术响应要求

一、质量标准及技术要求

1、维保方应按特种设备安全技术规范（TSG T5001）《电梯使用管理与维护保养规则》的规定对电梯进行日常巡查维修保养，必须落实巡查、维保、检测各个环节，做好电梯的养护、保养和运行管理工作，保证各电梯性能良好、运行正常。

2、维保方应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练； 维保方须协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；

3、维保方应设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员30分钟内抵达所维保电梯所在地实施现场救援。 维保人员须取得电梯维修特种设备作业证书。

4、维保方对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案及时提交招标方存档；

5、 维保期内电梯维修保养发生的配件、易损件的维修、更换、调换，一律由维保方负责，维保方须保证产品质量符合规定要求。

6、维保方应购买电梯意外责任险，维保期内因电梯故障导致电梯使用人、乘客发生意外伤亡事故的，一律由维保方负责赔偿。

7、维保方须及时做好电梯的养护、保养和检测工作的相关记录，保证技术资料、原始记录齐全，并按时提交招标方存档。

8、电梯日常维护保养期限：

乙方依据《电梯日常维护保养规则》严格执行月度、季度、半年及年度定期对电梯进 行维护保养工作。

9、电梯日常维护保养内容：

乙方依据《电梯日常维护保养规则》对电梯进行维护保养工作。维护保养工作完成 后交甲方相关负责人对保养单进行签字确认后存档。

10、电梯年度定期自检：

10.1维保方依据《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》严格执行电梯年度定期自检。乙方在电梯安全检验合格有效期届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告，经甲方签字确认，并向当地质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检。

10.2维保方负责按期向质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检并进行组织工作，确保维保电梯通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》，维保方承担年检费费用，费用包含在报价中。

11、按照甲方要求，对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

12、维保期结束，需提前一个月做好维保项目移交手续。

二、违约责任

1、维保方未按合同规定的项目和时间对电梯进行维修保养或接到甲方电梯故障报修电话后未在规定时间内组织抢修，甲方有权每次扣减人民币500元。

2、如果一方擅自解除合同，则擅自解除合同一方向另一方赔偿违约金20000元。

3、未完成保养任务，按月度比例扣除该部电梯维保费用。

4、有电梯未通过年检将扣除该部电梯三个月维保费用。

5、未对电梯实行例行保养的，每部每次扣除500元；

6、电梯发生故障，甲方通知维保方，在30分钟内维保人员未到现场，每部每次扣除500元；

7、电梯非人为、外力原因出现故障的，每发现一次扣除维保费200-500元。

8、因维保方维保不到位，导致电梯造成使用人及乘客人员伤亡的，每发生一起扣除2000元，情节严重的，甲方有权解除合同，扣除保证金。造成甲方损失的，甲方有权要求维保方进行赔偿。

9、维保方维保不到位，甲方有权要求限期整改，维保方不限期进行整改的，每次扣除3000元，超过2次，甲方有权解除合同，扣除保证金，造成甲方损失的，甲方有权要求维保方进行赔偿。

附件1：

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维保项目（内容）和要求（见表A-1）

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3德外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |

| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

附件2：

园区公舍电梯明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备代码 | 制造年月 | 投用日期 | 电梯层 | 额定载重 | 额定速度 | 检测时间 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引式货梯 | GF10（2000/0.5） | 32103213002008110001 | 2008.10 | 2009.7 | 5 | 2000 kg | 0.5 m/s | 2019.01 | 商业一 |
| 2 | 曳引式客梯 | Schindler 3300 AP MMR | 313032130220113060003 | 2013.06 | 2013.06 | 4 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 东吴尚城1# |
| 3 | 曳引式客梯 | Schindler 3300 AP MMR | 313032130220113060004 | 2013.06 | 2013.06 | 4 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 东吴尚城2# |
| 4 | 曳引式客梯 | Schindler 3300 AP MMR | 313032130220113060006 | 2014.04 | 2014.04 | 5 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 西楚金地2# |
| 5 | 曳引式客梯 | Schindler 3300 AP MMR | 313032130220113060007 | 2014.04 | 2014.04 | 5 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 西楚金地3# |
| 6 | 曳引式客梯 | Schindler 3300 AP MMR | 313032130220113060008 | 2014.04 | 2014.04 | 5 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 西楚金地4# |
| 7 | 曳引式客梯 | TKJW1000/1.0-JXW(VVVF) | 31303213022014070021 | 2014.04 | 2014.04 | 4 | 1000 kg | 1.00 m/s | 2019.06 | 西楚金地1# |
| 10 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110054 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-5 |
| 11 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110051 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-6 |
| 12 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110050 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-4 |
| 13 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110053 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-3 |
| 14 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110049 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-2 |
| 15 | 曳引式客梯 | TKJS800/1.5-JXW(VVVF) | 31103213022014110052 | 2014.07 | 2014.07 | 16 | 800 kg | 1.50 m/s | 2018.10 | 18#-1 |
| 梦家园电梯明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曳引式客梯 | KONE MiniSpace | 31103213272016110008 | 2016.07 | 2017.06 | 17层17站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园1#西单元西 |
| 2 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110011 | 2016.07 | 2017.06 | 17层17站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园1#西单元东 |
| 3 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110010 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园1#东单元西 |
| 4 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110006 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园1#东单元东 |
| 5 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110012 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园2#西单元东 |
| 6 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110009 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园2#西单元西 |
| 7 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110004 | 2016.07 | 2017.06 | 17层17站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园2#东单元东 |
| 8 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110007 | 2016.07 | 2017.06 | 17层17站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园2#东单元西 |
| 9 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110003 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园3#东 |
| 10 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110002 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园3#西 |
| 11 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110001 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园4#东 |
| 12 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110013 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园4#西 |
| 13 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110005 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园5#东 |
| 14 | 曳引式客梯 | KONE Minispace | 31103213272016110004 | 2016.07 | 2017.06 | 19层19站 | 1000 kg | 1.75 m/s | 2018.12 | 梦家园5#西 |